Доклад

- Вахромеева Ивана Евгеньевича – Заместителя главного энергетика по водоснабжению и ГТС ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Тема: «Водоохранная деятельность ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

ОАО «ММК» - предприятие с полным металлургическим циклом и проблемы водопользования являются для предприятия актуальными.

Источниками технического водоснабжения ОАО «ММК» являются Верхнеуральское и Магнитогорское водохранилища на р.Урал, которые осуществляют компенсационное регулирование стока р. Урал и имеют суммарную полезную водоотдачу порядка 180 млн. м3 в год.

Особенность водоснабжения ММК заключается в том, что оно организовано по оборотной схеме, основной частью которого является оборотная часть пруда-охладителя, выделенный дамбами в левобережной части Магнитогорского водохранилища. Все локальные и общекомбинатские очистные сооружения замкнуты в общую оборотную систему водоснабжения, которая имеет выпуск в поверхностный водоем (Магнитогорское водохранилище) в количестве, соответствующем продувке оборотной системы. Система струенаправляющих дамб, расположенных в акватории оборотной части пруда-охладителя, значительно увеличивает путь, который проходит вода после доочистки на общекомбинатских отстойниках до береговых насосных станций, подающих оборотную воду потребителям. За счет этого достигается не только максимальное охлаждение воды, но и, в результате высокой самоочищающей способности водоема, доочистка от большинства загрязняющих веществ. Это позволяет значительно смягчить воздействие на водоем.

В ОАО «ММК» существует 63 локальных оборотных цикла с общей производительностью порядка 440 тыс. м3/ч.Забор свежей технической воды из Магнитогорского водохранилища на подпитку локальных оборотных циклов составляет 88,7 млн. м3/год.

За последние годы на комбинате построены и введены в эксплуатацию следующие природоохранные объекты:

- установка нейтрализации сточных вод в ЛПЦ-11 максимальной производительностью 250 м3/ч. На установке впервые применены биологическая и мембранная технология по доочистке стоков;

- комплекс обезвоживания шламов ККЦ с количеством обезвоженной шламовой пульпы 300 м3/ч, предназначенный для обезвоживания и дальнейшей утилизации шламов газоочистки ККЦ;

Заканчивается реконструкция шламохранилища № 2 цеха РОФ, что обеспечит создание дополнительной емкости объемом 49 млн.м3

Стратегией ОАО «ММК» по защите водных объектов является:

- сокращение вредных воздействий на окружающую среду, осуществляемое переходом на современные технологические процессы, оснащенные природоохранными сооружениями на базе наилучших имеющихся технологий, с одновременным выводом из эксплуатации устаревших агре гатов;

- разработка и внедрение водоохранных мероприятий

Капитальные затраты ОАО «ММК» на водоохраные мероприятия,

млн. рублей

В Экологической программе на 2015 год предусмотрены следующие наиболее значимые водоохраные мероприятия:

-реконструкция шламохранилища № 2;

-реконструкция системы оборотного водоснабжения ОАО "ММК" с расширением резервуара охладителя;

-строительство систем аэрации на общекомбинатских очистных сооружениях.

В 2015 году планируется затратить на водоохраные мероприятия около 185 млн. руб.

- использование воды для нужд технического водоснабжения по оборотной и повторно-последовательной схемам водоснабжения. В 2014 году доля оборотного водоснабжения в ОАО «ММК» составила 97,4% от общего водоснабжения на производственные нужды.